ANEXA 4

CAIET DE SARCINI

PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

LUCRARI DE

INFIINTARE SISTEME INTELIGENTE DE DISTRIBUTII NOI GAZE NATURALE

|  | Nume, prenume | Data | Semnatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Intocmit | Ing. Chitu Monica |  |  |
|  | .......................... |  |  |
|  | ................. |  |  |
| Validat | Ing. Ciobotaru Ion |  |  |
| Aprobat | Ing. Ruse Alexandru |  |  |

CUPRINS

1.	DOMENIUL DE APLICARE	4

1.1.	GENERALITATI	4

1.2.	ABREVIERI	4

2.	CERINTE SPECIFICE DE REALIZARE PROIECTARE	6

2.1.	CONDITII GENERALE	6

2.2.	CERINTE SPECIFICE PROIECTARE LUCRARI DE INFIINTARE SISTEME INTELIGENTE DE DISTRIBUTII NOI	7

2.2.1.	La proiectarea lucrarilor de infiintare sisteme inteligente de distributii noi gaze naturale  se vor executa urmatoarele documentatii:	7

2.2.2.	La proiectarea lucrarilor conexe aferente infiintarii de sisteme de distributii gaze naturale noi se vor executa urmatoarele documentatii:	8

	documentatii  pentru  obtinerea  tuturor  avizelor/acordurilor/autorizatiilor  necesare	8

2.3.	VIZITARE AMPLASAMENT	8

2.4.	PIESELE DESENATE DIN PROIECT	8

2.4.1.	RIDICARE TOPOGRAFICA	8

2.4.2.	PLANUL DE INCADRARE IN ZONA	9

2.4.3.	PLANUL DE SITUATIE	9

2.4.4.	SCHEMA TEHNOLOGICA	9

2.5.	MODIFICARI FATA DE TEMA DE PROIECTARE	9

2.6.	OBTINERE CU, AVIZE, ACORDURI SI AC	10

2.7.	DOCUMENTATII TEHNICE CE SE VOR DEPUNE LA HAGAG DE PROIECTANT IN VEDEREA VALIDARII	10

2.7.1.	pentru validare Documentatie Tehnica pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.):	11

2.7.2.	pentru validare Proiect Tehnic de Executie (P.T.E.):	11

2.7.3.	pentru validare Dispozitie de Santier (D.S.):	11

2.8.	PROIECTELE PENTRU LUCRARI CONEXE (TRAVERSARE CF, APE, ETC).	11

2.9.	STABILIRE SOLUTIE TEHNICA	12

2.10.	CONTORIZARE INTELIGENTA	12

2.11.	VERIFICAREA PROIECTELOR TEHNICE	12

2.12.	DOCUMENTATIE ECONOMICA	13

2.13.	RACORDURILE DE GAZE NATURALE	13

2.14.	IZOLAREA CONDUCTELOR DIN OTEL	13

2.15.	TUBURI DE PROTECTIE, REFULATOARE, RASUFLATOR	14

2.16.	Predare amplasament si asistenta tehnica pe durata executiei.	16

2.17.	Dispozitii de santier	16

2.18.	Sondaje	16

2.19.	Foraje orizonatale dirijate si nedirijate	16

2.20.	Mentiuni	17

3.	CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR INTOCMITE	17

4.	TERMENE DEPUNERE / OBTINERE AVIZE SI AUTORIZATII	28

5.	ANEXE	29

# DOMENIUL DE APLICARE

## GENERALITATI

Acest caiet de sarcini se aplica in cazul serviciilor de Proiectare pentru infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale noi.

Toate lucrarile se vor executa cu respectarea legislatiei in vigoare privind :

- HG 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificata si completata prin HG 1116 /2023.

- Normele Tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE 2018 – cu modificarile si completarile ulterioare);

- Legea 123/10.07.2012 a energiei electrice si a gazelor naturale cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea 10/18.01.1995 privind Calitatea in Constructii cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea 50/1991 privind Autorizarea executarii lucrarilor in constructii cu modificarile si completarile ulterioare

- HG 273/1994 privind Regulamentul de Receptie a Lucrarilor de Constructii si Instalatii aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordinul ANRE nr. 156/2020 privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea in fuctiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale.

- Ordinul ANRE nr. 133/2021 privind regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale;

- HG 28/2008 privind aprobarea conditiilor cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

- HGR 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

- Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/ 2006 si Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/ 2006, aprobate prin HGR 1425/2006, cu moficarile si completarile ulterioare, inclusiv Codul Muncii

## ABREVIERI

HAGAG – HAGAG DISTRIBUTIE SI FURNIZARE S.R.L.

GN – gaze naturale

CU – Cerificat de Urbanism

AC – Autorizatie de Construire

OL – otel

PE – polietilena

SSM – Securitate si sanatate in munca

SD – Sistem distributie

TP – Tema de Proiectare

DTAC – Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire

DTOE - Documentatie Tehnica de Organizare a Executiei Lucrarilor

PTE – Proiect Tehnic de executie

CF – Cai Ferate

MP – Medie Presiune

RP – Redusa Presiune

JP – Joasa Presiune

IP – Inalta Presiune

PR – Post Reglare

PRM – Post Reglare Masurare

SRM – Statie Reglare Masurare

SRMP – Statie Reglare Masurare Predare

IU – Instalatie de Utilizare

CD – Conducta

R –  Racord

IR -   Insalatie de racordare

PV – Proces Verbal

DS – Dispozitie de Santier

OCPI – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

# CERINTE SPECIFICE DE REALIZARE PROIECTARE

## CONDITII GENERALE

Proiectarea si obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor pentru infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, procedurile de lucru interne ale HAGAG, Caietului de sarcini si anexele aferente acestuia.

Proiectul infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale cuprinte:

- Retea distributie gaze naturale medie presiune;

- Statie de reglare-masurare-predare gaze naturale si racord in conducta existenta de transport / distributie gaze naturale;

Proiectantul si Subcontractantii acestuia vor avea personal dedicat in vederea depunerii si obtinerii

autorizatiilor si avizelor, astfel incat timpii de depunere / ridicare a acestora sa fie optimizati pentru

prevenirea eventualelor intarzieri nejustificate.

Activitatea de proiectare cuprinde toate activitatile / serviciile impuse elaborarii documentatiilor tehnice in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism, a avizelor, a acordurilor / autorizatiilor, a proiectelor de specialitate, a expertizelor tehnice si a analizelor de risc, a Autorizatiei de Construire, precum si a a  proiectelor tehnice si dispozitiilor de santier, necesare executiei lucrarilor ce fac obiectul contractului.

Documentatiile se vor intocmi de catre proiectanti / firme autorizate (cu autorizatii valabile la data intocmirii), respectand normele tehnice si toata legislatia in vigoare.

In cazurile in care nu este posibila realizarea lucrarilor in regim de Medie Presiune, proiectantul va aduce la cunostinta reprezentantului achizitorului (HAGAG)  cu descrierea cauzelor / motivelor aferente ce au condus la aceasta situatie si se vor intreprinde demersuri pentru realizarea lucrarilor in regimul de presiune corespunzator conditiilor existente.

In cazul in care lucrarea presupune realizarea unei Statii de reglare -masurare – predare si a unui racord de inalta presiune in conducta existenta de transport / distributie gaze naturale,  inca de la faza de Certificat de Urbanism, prin grija proiectantului se va solicita  emiterea unui singur Certificat de Urbanism dar si a Autorizatiei de Construire atat pentru  infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale cuprinte, ce va cuprinde  retea distributie gaze naturale medie presiune, precum si

statie de reglare-masurare-predare gaze naturale si racord in conducta existenta de transport / distributie gaze naturale;

Proiectantul va identifica in mod obligatoriu riscurile de la faza de executie, inclusiv aspectele de mediu generate de lucrarile de executie, impactul asupra mediului si masurile de diminuare sau eliminare a impactului negativ. In cadrul memoriului tehnic din proiectul tehnic se vor enumera riscurile identificate si masurile de contracarare a acestora.

Proiectantul va obtine Certificatul de Urbanism, toate avizele, acordurile specificate in Certificatul de Urbanism si Autorizatia de Construire pe numele beneficiarului.

Proiectarea se va realiza in mod obligatoriu pentru regimul de functionare MEDIE PRESIUNE. .

## CERINTE SPECIFICE PROIECTARE LUCRARI DE INFIINTARE SISTEME INTELIGENTE DE DISTRIBUTII NOI

Proiectarea pentru lucrarile de infiintare sisteme inteligente de distributii noi gaze naturale va avea la baza Tema de proiectare / Studiul de fezabilitate / HCL aprobare Studiu de fezabilitate / Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.

## La proiectarea lucrarilor de infiintare sisteme inteligente de distributii noi gaze naturale  se vor executa urmatoarele documentatii:

- Documentatii  pentru  obtinerea  Certificatului  de  Urbanism,  precum  si  orice

documentatii necesare pentru obtinerea avizelor si/sau acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, numarul de exemplare se va stabili functie de cerintele autoritatii locale emitente a Certificatului de Urbanism si/sau ale emitentilor avizelor / acordurilor;

- Documentatie Tehnica pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.) – in minim 2 (doua) exemplare (numarul de exemplare poate diferi functie de cerintele autoritatii emitente a autorizatiei de construire pe teritoriul careia are loc lucrarea) si 1(un) exemplar pe suport electronic (documentatia format „.pdf „ cu semnata si stampilata si documentatia format editabil); in mod obligatoriu un exemplar va contine originalele CU si a tuturor avizelor / acordurilor si autorizatiilor obtinute pentru lucrarea respectiva. In situatia in care este necesara prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire, la solicitarea HAGAG, proiectantul va intocmi documentatia necesara.

- Documentatie Tehnica de Organizare d Executiei Lucrarilor (D.T.O.E.) – in minim 2 (doua) exemplare si 1(un) exemplar pe suport electronic (documentatia format „.pdf „ cu semnata si stampilata si documentatia format editabil);

- Expertize Tehnice întocmite de experti tehnici atestati pe domenii / subdomenii şi specialităţi, solicitate in cazul in care, prin CU, se impune obtinerea unui acord pentru intervenţii asupra construcţiilor existente (drum). Raportul de expertiza tehnica este documentul elaborat de catre expert in care se prezinta analiza, concluziile si eventual solutii de interventie la constructia care a facut obiectul expertizei sau a celor invecinate.

- Proiect Tehnic de Executie (P.T.E.) infiintare sistem de distributie gaze naturale, in 4 (patru) exemplare pe hartie, inclusiv proiectele pentru lucrari conexe si 1 (un) exemplar pe suport electronic (documentatia format „.pdf „ cu semnata si stampilata si documentatia in format editabil);

- Proiect Tehnic pentru Desfacere-Refacere Suprafete Afectate, in 4 (patru)exemplare pe hartie si 1 (un) pe suport electronic (documentatia dormat „.pdf „ cu semnata si stampilata si documentatia format editabil);

- Dispozitii De Santier, daca este cazul;

## La proiectarea lucrarilor conexe aferente infiintarii de sisteme de distributii gaze naturale noi se vor executa urmatoarele documentatii:

- proiect tehnic pentru lucrari conexe in 4 (patru) exemplare pe hartie  si 1 (un) pe suport electronic (documentatia dormat „.pdf „ cu semnata si stampilata si documentatia format editabil);

## documentatii  pentru  obtinerea  tuturor  avizelor / acordurilor / autorizatiilor  necesare

lucrarilor conexe, numarul de exemplare se va stabili functie de cerintele autoritatii competente sau ale emitentilor avizelor / acordurilor;

## VIZITARE AMPLASAMENT

Proiectantul are obligatia de a vizita amplasamentul pentru identificarea strazilor sau zonelor pe care se va realiza proiectul. Proiectantul nu va proiecta retele pe alte strazi sau zone decat cele cuprinse in Tema de proiectare / Studiu de fezabilitate / D.T.A.C. In situatia in care sunt diferente intre Tema de proiectare / Studiu de fezabilitate / D.T.A.C.  si situatia din teren, proiectantul are obligatia de a informa, în scris HAGAG.

## PIESELE DESENATE DIN PROIECT

Piesele desenate din proiect se vor realiza in sistem „.dwg” , „.pdf” si „.shp”, cu masuratori topografice ce vor fi efectuate in sistemul de proiectie national STEREO 70 si vizate de  Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Judetean.Toate masuratorile topografice vor fi transmise in fisiere electronice catre HAGAG in format „.dwg”, „.pdf” si „.shp”.Planurile proiectului (coordonatoare) vor fi realizate in format „.dwg”, vor fi listate pe format maxim A1, la scara 1: 500, sectiunile la scara 1:100, iar planurile de incadrare in zona si de racordare a planselor la scara 1:10000.

Plansele se vor prezenta si pe suport electronic, impreuna cu restul documentatiei.

Pe toate planurile vor fi transpuse informatii cu privire la tipul si numarul autorizatia ANRE a  firmei de proiectare, cat si tipul si numarul autorizatia ANRE a persoanalului autorizat care a intocmit proiectul.

## RIDICARE TOPOGRAFICA

Ridicare topografica cu viza OCPI ( format “.dwg” si format “.pdf”, “.shp”) va contine toate elemente existente in teren, cum ar fi: limite de proprietate, contur imobile, delimitare carosabil, ax carosabil, delimitare trotuar / alee / zona verde, delimitare poduri, delimitare hidrografie ( rauri/paruri/canale), zona protectie cale ferata, cai ferate, linii de tramvai, camine retea de canalizare menajera si pluviala, camine retea apa (vane, apometre, hidranti), stalpi electrici, camine telefonie, camine termice, camine electricitate, numere cadastrale, nume strada, delimitare UAT, localitati / sate / intravilan / extravilan, etc;

## PLANUL DE INCADRARE IN ZONA

Planul de incadrare in zona va cuprinde obiectivele, cu evidențierea limitelor administrative și denumirea localităților pe teritoriul cărora se amplasează acestea, intravilan sau extravilan, dupa caz, verificat de un verificator de proiecte atestat de ANRE, in conformitate cu prevederile art. 11 alin (3) lit. d) din Regulament, tinand cont si de prevederile art. 12 alin. (1) pct. B. Piese desenate lit. p) din NTPEE nr. 89/2018, care precizeaza ca “planul de incadrare in zona, intocmit la scara 1:10000 emis de oficiu de cadastru si publicitate imobiliara teritorial planul trebuie sa aiba viza OCPI;

## PLANUL DE SITUATIE

Planul de situatie va cuprinde obiectivele, cu evidențierea limitelor administrative și denumirea localităților pe teritoriul cărora se amplasează acestea, intravilan sau extravilan, dupa caz, verificat de un verificator de proiecte atestat de ANRE, in conformitate cu prevederile art. 11 alin (3) lit. d) din Regulament, tinand cont si de prevederile art. 12 alin. (1) pct. B. Piese desenate lit. p) din NTPEE nr. 89/2018, care precizeaza ca “planul de incadrare in zona, intocmit la scara 1:500 ,in sistemul de Proiectie Stereografic 1970, va fi vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. Planul de situatie se va intocmit pe o ridicare topografica (conform mentiunilor de mai sus) si pe acesta se vor marca urmatoatele: utilitati existente (layere distincte ce vor regasi si in legenda si pe plan), cote ale conductei / racordurilor fata de repere fixe / utilitati existente, cote fata de ax strada, cote fata de limite de proprietate, cote fata de imobile ce sunt amplasate la mai putin de 2,0m fata de reteaua de gaze, tuburi de protectie (cu urmatoarele caracteristici: material, diametru, lungime), etichete pe tronsoane de conducte / racorduri (cu urmatoarele caracteristici: tronson, material conducta, diametru, lungime, debit si presiune), racordurile si conductele sa fie pozate doar in domeniu public, firidele sa fie amplasate la limita de proprietate, etc., gropi sondaje, gropi pozitie, rasuflatori, fitinguri, armaturile.

## SCHEMA TEHNOLOGICA

Schema tehnologica va cuprinde obiectivele, cu evidențierea limitelor administrative și denumirea localităților pe teritoriul cărora se amplasează acestea, intravilan sau extravilan, dupa caz, verificat de un verificator de proiecte atestat de ANRE, in conformitate cu prevederile art. 11 alin (3) lit. d) din Regulament. Aceasta va fi pozata pe plan la o scara care sa permita vizualizarea caracteristicilor tehnice ale retelei.Se vor pune noduri la limita dintre sate, intravilan si extravilan si vane la limita dintre sate si comune.

## MODIFICARI FATA DE TEMA DE PROIECTARE

După obţinerea masuratorilor topografice, proiectantul are obligaţia să verifice concordanţa între lungimea de reţea proiectată, masurata in teren, şi cea menţionată în Tema de proiectare / Studiul de fezabulitate / D.T.A.C.

Daca solutia proiectata impune modificari fata de cerintele explicite ale temei de proiectare, sau exista diferente intre lungimea proiectata masurata in teren si cea mentionata in tema de proiectare (TP), proiectantul va informa in scris HAGAG, pentru analiza si aprobare, inainte de intocmirea documentatiei pentru obtinere AC si a proiectului tehnic.

Finalizarea documentatiilor cu modificari fata de prevederile din tema de proiectare se va face numai dupa obtinerea acordului scris din partea HAGAG.

## OBTINERE CU, AVIZE, ACORDURI SI AC

Proiectantul va obtine Certificatul de Urbanism, toate avizele / acordurile specificate in Certificatul de Urbanism (inclusiv reteta de refacere de pavaje emisa de serviciul tehnic din Primarie) si Autorizatia de Construire pe numele Primariei / UAT-ului / ADI-ului.

Pentru lucrari amplasate in zona drumurilor nationale, cursurilor de apa sau cailor ferate, se vor obtine in mod obligatoriu avizele si autorizatiile necesare pentru amplasarea retelei proiectate chiar daca nu sunt specificate in Certificatul de Urbanism sau in alte avize.

Daca solutia proiectata impune sau din Certificatul de Urbanism si avize reiese faptul ca traseul conductelor traversează proprietati private, proiectantul va contacta HAGAG in vederea analizarii situatiei si adoptarii solutiilor tehnice conform Normelor Tehnice si legislatiei in vigoare.

Dupa obtinerea Cerificatului de Urbanism, proiectantul va contacta autoritatile competente (Primarie, Consiliul Judetean, CNAIR, Administratia Domeniului Public, societatea impusa de Primarie in cazul strazilor in garantie, dupa caz) care elibereaza Autorizatia de spargere, pentru stabilirea unei retete unitare de refacere carosabil, respectiv a modalitatii de subtraversare a drumurilor (sant deschis, foraj). Inainte de finalizarea proiectului, proiectantul va consulta inca o data serviciul tehnic al societatea impusa de Primarie (care elibereaza autorizatia de spargere) in vederea agreerii solutiei tehnice, a retetei de refacere pavaj, respectiv modalitatea de subtraversare drumuri.

Proiectantul are obligatia sa prevada in listele de lucrari (Antemasuratori) aceste cerinte. In cazul strazilor in garantie, Proiectantul va include in Antemasuratori toate lucrarile / cantitatile necesare refacerii (inclusiv eventuale refaceri provizorii in scopul asigurarii santierului) pana la predarea santierului catre societatea care are strada in garantie. Lucrarile / cantitatile care vor fi executate de catre societatea care are strada in garantie nu se vor regasi in antemasuratori, dar se va tine seama de acestea la intocmirea Devizului General. Documentul de la Primarie, cu cerintele de refacere si, dupa caz, documentul incheiat cu societatea care are strada in garantie (din care rezulta care sunt lucrarile ce vor fi executate de catre aceasta societate) se vor atasa la proiect.

Proiectul tehnic pentru desfacere – refacere suprafete se va realiza in concordanta cu conditiile de refacere impuse de Primarie, se va depune la autoritatea emitenta a AC in acelasi timp cu DTAC-ul pentru a fi vizat spre neschimbare de catre emitentul AC.

Taxele privind certificatul de urbanism, avizele / acordurile solicitate prin acesta, autorizaţiile de construire (care vor fi obtinute in numele UAT / ADI ), vor fi decontate separat, in baza documentelor justificative (chitante), in plus fata de valoarea de oferta. Proiectantul este obligat sa prezinte Achizitorului documentele justificative (chitante) aferente avizelor si autorizatiilor, in maxim 5 zile lucratoare de la data obtinerii ultimului aviz / AC.

## DOCUMENTATII TEHNICE CE SE VOR DEPUNE LA HAGAG DE PROIECTANT IN VEDEREA VALIDARII

Proiectantul va depune la HAGAG, in vederea validarii documentatiilor tehnice, urmatoarele documentatii:

## pentru validare Documentatie Tehnica pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.):

- documentatia tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire in 2 exemplare (numarul de exemplare poate diferi in functie de cerintele autoritatii emitente a Autorizatiei de Construire, pe teritoriul careia are loc lucrarea), in mod obligatoriu un exemplar va contine originalele CU si a tuturor avizelor / acordurilor, atat parte scrisa cat si desenata;

- proiecte pentru lucrari conexe ( dupa caz);

- proiect tehnic pentru desfacere – refacere suprafete afectate intocmit conform conditiilor de refacere impuse de autoritatea competenta ( Primarie, ADP, emitent Autorizatie de spargere);

## pentru validare Proiect Tehnic de Executie (P.T.E.):

- patru exemplare din proiectul tehnic de executie;

- patru exemplare proiect de desfacere refacere suprafete vizat spre neschimbare de catre emitentul AC;

- proiecte pentru lucrari conexe ( dupa caz);

- documentatie pe suport electronic (documentatia „.pdf” semnata, stampilata si documentatia in format editabila);

- AC si Documentatia tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire cu CU si avizele in original, vizate spre neschimbare de catre autoritatea emitenta.

## pentru validare Dispozitie de Santier (D.S.):

- patru exemplare din dispozitia de santier;

Depunerea documentatiilor se va face cu adresa de inaintare, inregistrata la HAGAG si proces verbal de predare.

La depunerea documentatiilor in vederea validarii in cadrul HAGAG,  toate documentatiile vor fi validate de catre verificatori de specialitate, prin grija proiectantului, conform legislatiei in vigoare.

Proiectele întocmite pe baza rapoartelor de expertiză tehnică de calitate trebuie însuşite de către autorii expertizelor, din punct de vedere al respectării soluţiilor şi a măsurilor propuse.

## PROIECTELE PENTRU LUCRARI CONEXE (TRAVERSARE CF, APE, ETC).

In cazul in care se solicita de catre autoritatile locale sau alte institutii intocmirea unor proiecte pentru lucrari conexe (traversari CF, ape, etc), proiectantul  va intocmi documentatiile tehnice si obtine avizul, autorizatia (dupa caz).

Proiectele de pentru lucrari conexe vor fi parte componenta a documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.

Obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor necesare realizarii lucrarilor conexe se va face prin grija proiectantul de lucrari conexe.

Proiectele tehnice  pentru lucrarile conexe vor fi verificate de catre un verificator de proiecte autorizat prin grija proiectantului de lucrari conexe si avizate de catre autoritatile competente. Acesta va contine obligatoriu planul de control pe faze determinate, validat conform legislatiei in vigoare.

Elaborarea proiectelor pentru lucrarile conexe se va face in coordonare cu proiectul pentru lucrarile de infiintare sistem distributii gaze naturale.

Proiectul tehnic in forma finala va contine in mod obligatoriu un document semant de proiectantul general, prin care se confirma coordonarea din punct de vedere al amplasamentului si conditiilor tehnice de montare a sistemului de distributie.

## STABILIRE SOLUTIE TEHNICA

Proiectul tehnic de executie va avea la baza Tema de Proiectare / Studiul de fezabilitate / D.T.A.C.

Proiectarea retelei propuse se va efectua in conditii de regim de MP din punct de vedere al distantelor fata de constructii si utilitati, al materialelor folosite si al probelor de presiune in conformitate cu prevederile normativului de gaze si a legislatiei in vigoare, la data realizarii lucrarii.

Se va evita amplasarea vanelor, reductiilor, fitingurilor de tranzitie în intersecţiile de drumuri. Acestea se vor proiecta, pe cât posibil, la intrarea pe străzile adiacente intersecţiilor.

## CONTORIZARE INTELIGENTA

Documentatia aferenta contorizari inteligente va indeplini urmatoarele cerinte:

- Sisteme de automatizare și contorizare inteligente: Acestea trebuie să fie ușor de întreținut și administrat, asigurând fiabilitate pe termen lung.

- Centralizare pentru control și monitorizare: Integrarea unui sistem centralizat pentru nivele de dispecerizare va permite un control și o monitorizare eficientă.

- Flexibilitate în exploatare: Soluțiile noastre trebuie să permită adaptabilitate în funcționare, răspunzând rapid nevoilor operative.

- Flotă de contoare uniformă: Standardizarea contorilor va facilita întreținerea și gestionarea acestora.

- Infrastructură hardware uniformizată: Automatizarea uniformă va asigura coerență și eficiență în exploatare.

- Infrastructură de comunicații uniformă: O rețea de comunicații unitară va permite integrarea și interoperabilitatea sistemelor.

- Soluții de automatizare flexibile: Este esențial ca soluțiile propuse să fie compatibile și ușor de integrat cu cele de business existente.

- Intervenții rapide și sigure: Sistemele implementate trebuie să permită intervenții rapide, asigurând continuitatea serviciilor.

## 2.11.	VERIFICAREA PROIECTELOR TEHNICE

Verificarea documentatiilor tehnice se vor realiza prin grija proiectantului de catre  verificator VGd  si  VGt atestat A.N.R.E., in functie de situatie.

Documentatiile tehnice ce vor fi verificate VGd, respectiv VGt sunt:

- Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C);

- Documentatie Tehnica de Organizare d Executiei Lucrarilor (D.T.O.E.);

- Proiect Tehnic de executie ( P.T.E.);

- Dispozitii de santier ( D.S.);

Proiectantul are obligatia de a se prezenta la HAGAG in vederea sustinerii documentatiei in cadrul comisiilor de avizare CTE la solicitarea HAGAG;

## DOCUMENTATIE ECONOMICA

Documentatie economica  se va intocmi conform:

- HG 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificata si completata prin HG 1116 /2023.

- HG 28/2008 privind aprobarea conditiilor cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

## RACORDURILE DE GAZE NATURALE

Racordurile se vor proiecta pana la limita de proprietate a imobilelor.

Fiecare racord nou va fi prevazut la capat cu un post de reglare-masurare  care va fi amplasat la limita de proprietate.

Firidele pentru postul de reglare masurare se vor amplasa la limita de proprietate sau cu usa in planul gardului (conform cerintelor din Certificatul de urbanism).

Firidele postului de reglare, reglare-măsurare se vor monta pe suporţi de susţinere-soclu amplasate la limita de proprietate (cazul imobilelor proprietate privată), sau alipite construcţiilor (cazul instituţilor publice sau al blocurilor).

Posturile de reglare masurare / statiile de reglare masurare se vor amplasa cu respectarea cerintelor de montaj. Firidele se vor monta la o inaltime minima 40 cm, maxima 60 cm, fata de cota „0”, incastrate cu acces din exterior.

In cazul blocurilor de locuinte sau in cazul cladirilor cu acces direct de pe domeniul public (fara gard) firida se va monta lipita de fatada imobilului cu respectarea legislatiei in vigoare. In aceste situatii, pentru respectarea distantelor de siguranta, este permisa montarea firidei la o inaltime mai mica de 40 cm.

## IZOLAREA CONDUCTELOR DIN OTEL

La proiectarea unui tronson subteran – suprateran (material tubular oţel), protectia acestuia se va realiza conform Normelor Tehnice in vigoare.

Astfel, se va izola tronsonul subteran şi un tronson suprateran de minim 0,5 m, măsurat de la ieşirea din pamant.

## TUBURI DE PROTECTIE, REFULATOARE, RASUFLATOR

Tuburile de protectie trebuie sa respecte cerintele din NTPEE-2018 actualizat 2024, STAS 9312-87 si impunerile din avizele obtinute.

Montarea conductei / racordului in tub de protectie se va face in urmatoarele situatii :

- la intersectiile cu alte utilitati unde nu se poate respecta conditia de cel puţin 200 mm deasupra celorlalte instalaţii sau constructii subterane;

- subtraversarea liniilor de tramvai se face în tub de protecţie din oţel, la adâncimea de minim 1,5 m de la talpa căii de rulare la generatoarea superioară a tubului de protecţie a conductei de gaze naturale;

- la reducerea cu 20% a distantelor de siguranta intre conductele subterane de gaze naturale si diferite constructii si instalatii prevazute in NTPEE 2018;

- În cazul conductelor din polietilenă se vor utiliza, după caz, tuburi de protectie din polietilenă, beton sau oţel.

La montajul tuburilor de protecţie se vor folosi distanţiere din plastic între conductă şi tubul de protecţie.

Protectia conductelor si racordurilor de distributie a gazelor naturale, la intersectia cu traseele cablurilor electrice, se va realiza numai cu tuburi de protectie din beton sau cu pat de caramida.

Montarea conductei / racordului în tub de protecţie va fi detaliata de către proiectant pe planul lucrărilor proiectate. Dacă este necesar, proiectantul va face si secţiuni longitudinale cu modul de pozare a conductei / racordului în tub, astfel încât prin acestea să evidenţieze adâncimea de pozare a tubului de protecţie, lungimea totală a tubului de protecţie, diametrul acestuia, materialul din care este realizat, distanţa faţă de utilitaţile traversate, poziţia răsuflătorilor si tipul acestora, lungimea tubului de protecţie de o parte şi de alta a obstacolului traversat, coturi suplimentare pentru coborârea nivelului conductei dacă este cazul, etc.

Pe planul de situatie al proiectului se vor specifica: lungimile tuburilor de protectie, diametrele si materialele din care sunt confectionate acestea iar la partea desenata se va realiza un detaliu de executie pentru montaj tub de protectie.

Materialele utilizate pentru tuburile de protectice de polietilena vor avea o culoare diferita de fata de conductele de gaze sau de apa.

Proiectantul va prevedea in proiectul tehnic realizarea de refulatoare la capete terminale de conducta in situatia in care pe aceste tonsoane nu exista racorduri propuse sau in alte situatii conform conditiilor tehnice din teren.

Rasuflatorile se vor monta conform NTPEE 2018 astfel:

- pentru conductele executate din otel in zone construite, cu densitate mare de construcţii subterane, se montează răsuflători:

- deasupra fiecărei suduri, dar nu la distanţe mai mici de 1 m, cu excepţia sudurilor conductelor din interiorul tuburilor de protecţie; în cazul unor suduri la distanţe mai mici de 1 m, se realizează drenaj continuu între suduri;

- la capetele tuburilor de protecţie;

- la ieşirea din pământ a conductelor;

- la ramificaţii ale conductelor şi la schimbări de direcţie.

- pentru conductele executate din polietilenă, răsuflătorile se montează în zone construite, aglomerate cu diverse instalaţii subterane, pe reţelele de distribuţie astfel :

- la capetele tuburilor de protectie

- in alte situatii deosebite evidentiate de proiectant sau de catre operatorul de distributie.

Firul trasor care se monteaza pe conducta / racord de polietilena se va conecta folosind conectori electrici sau cositorire, iar pentru izolarea electrica se va folosi masticul. Nu se accepta inadirea manuala a cablurilor.

Protectia Catodica a retelei se vor preciza conditiile impuse de HAGAG in TP si se vor specifica puncte clare de reper care delimiteaza lucrarile aferente protectiei catodice – dupa caz. Se vor realiza legari la pamant pentru conductele supraterane din otel, conform normelor in vigoare. In cazul in care conducta ce se pozeaza va fi din otel, cu racorduri din otel, se vor proiecta si piese electroizolante, pentru separarea retelei de instalatia de utilizare (nipluri electroizolante - pentru diametre mai mici de 2” respectiv flanse electroizolante -pentru diametre mai mari de 2”).

Vane. Se vor respecta indicatiile din tema de proiectare cu privire la tipul vanei propuse. In cazul conductelor din otel pozate ingropat se vor monta in camine de vana robinete de otel cu sfera tip full bore ( cu sectiunea cu trecere totala ) doar in gama 50, 80, 100, 150, 200 conform specificatiei;

Pentru diametre mai mari, se vor monta robinete fluture  in camine de vizitare .

Pe conductele de polietilena, se vor monta robinete PEHD full bore; pentru diametre mai mari de 125 mm se vor putea monta in functie de conditii robinete de otel cu sfera tip full bore, robinete fluture cu piese de tranzitie, montate in camine de vizitare.

Robinetele PEHD full bore cu diametre de pana la 125 mm se vor monta in camine tip clopot

## Planul de securitate şi sănătate (SSM)

Planul de securitate şi sănătate (SSM) trebuie sa fie redactat încă din faza de elaborare a proiectului (conform HGR 300/2006) şi trebuie ţinut la zi pe toată durata efectuării lucrărilor. Planul SSM este parte componenta a proiectului lucrării şi trebuie sa fie adaptat conţinutului acestuia. Acesta este un document scris care cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot aparea în timpul desfăşurării activităţilor pe şantier. Acest plan se va intocmi intr-un singur exemplar, intr-un dosar separat, care se va preda impreuna cu proiectul. Proiectantul va completa si particulariza planul SSM la specificul lucrarii, iar coordonatorul de securitate si sanatate in munca, desemnat de catre HAGAG, va verifica si viza acest plan (se vor completa datele de identificare ale lucrarii, se vor identifica si evalua riscurile de accidente si masurile de prevenire proprii santierului).

La dosarul ce contine “Planul de securitate si sanatate a muncii” pe care Proiectantul trebuie sa-l completeze si sa-l predea intr-un singur exemplar se vor anexa urmatoarele documente: “registru de coordonare” si “dosarul interventiilor ulterioare” .

Predarea Planului de Securitate si Sanatate se face odata cu documentatia tehnica pentru avizare catre HAGAG;

Predarea Dosarului de Interventii Ulterioare si a Registrului de coordonare se face pe baza unui de proces - verbal care se ataseaza la dosar si pe baza unui proces-verbal care va fi atasat la registru.

Intocmirea planului de securitate se intocmeste conform legislatiei in vigoare

Proiectantul trebuie să respecte dispoziţiile Legii 319/2006 si Codului Muncii privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum si reglementarile prevazute in Protocolul SSM, conform legislatie in vigoare.

## Predare amplasament si asistenta tehnica pe durata executiei

Conform legislatiei in vigoare (Legea 10/1995, HGR 273/1994, etc.), proiectantul este obligat sa participe la predarea de amplasament, faze determinante, receptia la terminarea lucrarilor (inclusiv intocmirea referatului de prezentare cu privire la modul in care a fost executata lucrarea - HGR 273/1994 art 14. pct c), intocmirea cartii tehnice a constructiei si la orice solicitare a dirigintilor de santier pentru a propune solutii de executie in cazul in care solutia proiectata nu poate fi aplicata.

Asistenta tehnica pe durata executiei se va realiza de catre proiectant in urma solicitarii executantului, dirigintelui de santier sau reprezentanţii HAGAG.

## Dispozitii de santier

Proiectantul are obligatia sa intocmeasca, atunci cand situatia o impune, dispozitii de santier. In cazul apariţiei unor neconformităţi sau neconcordanţe pe durata executiei, proiectantul trebuie sa se prezinte pe santier in maxim 24 de ore de la solicitarea – dirigintelui de  santier, Sefului de lucrari precum si a executantului pentru stabili modificarile soluţiei tehnice prevazute in proiectul tehnic.

Pentru aceste modificări (dispozitii de santier) Proiectantul, Executantul si reprezentanţii HAGAG (dirigintele de santier, sef lucrari) verifică în teren imposibilitatea respectării proiectului. Proiectantul stabileşte soluţia optimă, cu acordul Executantului şi al reprezentanţilor HAGAG. Proiectantul întocmeşte dispoziţia de şantier in maxim 3 zile lucratoare de la deplasarea in santier , pe care o preda constructorului in vederea insusirii si completarii valorii lucrarilor din DS . Executantul lucrarii va depune DS la HAGAG in maxim 2 zile lucratoare de la primirea acesteia de la proiectant. Aceasta va fi semnată de către proiectant, executant, diriginte santier, reprezentanţii HAGAG şi se va valida de un verificator VGD atestat A.N.R.E., care a avizat PTE-ul cu referat de verificare si dupa caz in cadrul comisiilor de avizare BT.

## Sondaje

In proiectul tehnic de executie vor fi prevazute toate sondajele necesare pentru identificarea traseului utilitatilor existente, atat in plan orizontal cat si in plan vertical si pentru stabilirea traseului retelei propuse. Aceste sondaje vor fi marcate pe planul de situatie, vor fi mentionate in memoriul tehnic, iar lucrarile necesare realizarii lor vor fi prevazute in in pretul de Montaj conducta / racord, respectand urmatoarele cerinte :

a. Cel putin doua sondaje la fiecare strada / tronson de conducta si din 30 in 30 metri pentru zone cu densitate mare a retelelor edilitare (zone urbane) ;

b. Cel putin doua sondaje la fiecare strada / tronson de conducta si din 50 in 50 metri pentru zone cu densitate mica a retelelor edilitare (zone rurale).

Sondajele pentru identificarea traseului utilitatilor existente se vor realiza si de fiecare data cand

situatia o impune, la solicitarea dirigintelui de santier / proiectantului.

## Foraje orizonatale dirijate si nedirijate

In proiectul tehnic vor fi prevazute foraje orizontale dirijate si nedirijate in functie de cerintele din certificatul de urbanism, avizele si autorizatiile obtinute sau functie de situatia din teren. De asemenea se vor prevedea atat in memoriu tehnic cat si in antemasuratori gropile de pozitie necesare pentru realizarea forajelor orizontale atat dirijate cat si nedirijate.

Se vor preciza in memoriul justificativ argumentele care sa justifice alegerea solutiei de traversare prin foraj orizontal dirijat, precum si riscurile identificate, dupa caz.

## Mentiuni

Proiectantul are obligatia de a se prezenta la sediul HAGAG in vederea sustinerii documentatiei in cadrul comisiilor de avizare la solicitarea HAGAG.

In conformitate cu prevederile “Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora”, proiectantul va intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, punctul sau de vedere privind executia constructiei-referat de buna executie.

# CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR INTOCMITE

- Retea distributie gaze naturale medie presiune

Reteaua de gaze naturale se va amplasa cu respectarea distantelor de siguranta fata de utilitatile / obiectivele existente in teren, conform impuneri din avizele obtinute, NTPEE-2018 actualizat 2024, STAS 8591-97, STAS 9312-87, legislatie in vigoare;

Documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor in sistemul de distributie gaze naturale se intocmesc in conformitate cu prevederile Normele Tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE 2018 – cu modificarile si completarile ulterioare) si ale legislatiei in vigoare.

In cazul in care, intre data realizarii proiectului si data inceperii efective a lucrarilor vor interveni modificari ale normativului de gaze, executia lucrarilor va demara numai dupa armonizarea proiectului cu noile prevederi legale si reavizarea documentatiilor tehnice.

Documentatiile tehnice supuse avizarii CTE  HAGAG, vor cuprinde :

  - Documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.), va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

    - Opis documente cu paginile numerotate pentru fiecare volum in parte;

    - Tema de proiectare / Studiu de fezabiliatate – copie;

    - Contract de proiectare – copie;

    - Autorizație de proiectare ANRE a societatii cat și legitimație instalator autorizat pentru proiectare – copie;

    - Memoriu tehnic general

      - Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

        - Denumirea obiectivului de investiţii

        - Amplasamentul

        - Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii

        - Ordonatorul principal de credite

        - Investitorul

        - Beneficiarul investiţiei

        - Elaboratorul proiectului

      - Categoria de importanta a lucrarilor

      - Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

      - Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:

a) descrierea amplasamentul;

b) topografia;

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) devierile şi protejările de utilităţi afectate;

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;

g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;

h) căile de acces provizorii;

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

      - Soluţia tehnică cuprinzând:

a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

b) varianta constructivă de realizare a investiţiei;

c) trasarea lucrărilor;

d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;

e) organizarea de şantier.

    - Memorii tehnice pe specialităţi reatea

      - Baza legala a proiectului

      - Descrierea generala a proiectului

      - Situația existentă și oportunitatea investitiei

      - Solutia proiectată

      - Descriere solutie proiectata;

        - Caracteristici retea

        - Tabel conducte proiectate (tronson,regim presiune, material, diametru, lungime,vane, natura teren);

        - Tabel racorduri proiectate (strada, nr.imobil, regim presiune,lungime, nr. Clienti)

        - Justificare vane

        - Detaliere foraje

        - Detaliere traversari

        - Gropi pentru sondaje

        - Gropi pentru sudare/cuplare

        - Zona de protectie a

        - Protejare catodica retea gaze

        - Intersectii ale traseelor conductelor proiectate cu traseele altor instalatii si constructii, tuburi de protectie, rasuflatori

      - Justificarea diferentelor fata de tema de proiectare

      - Condiţii impuse prin AVIZE

      - Prevederi generale

      - Masuri de evitare a patrunderii infiltratiilor de gaze in cladiri si de evacuare a eventualelor infiltratii din cladiri

      - Tehnologii folosite si proceduri specifice de executie a lucrarilor

        - Şanţuri pentru pozarea conductelor

        - Montajul conductelor

        - Montajul branşamentelor

        - Montajul posturilor de reglare

        - Montajul conductelor la subtraversări şi supratraversări

        - Caracteristicile şi calităţile materialelor folosite

        - Verificări şi probe de presiune specifice soluţiei solicitate

        - Măsuri de sănătate şi securitatea muncii, de protecție a mediului şi apărare împotriva incendiilor

    - Memoriu tehnic de specialitate contorizare inteligenta

      - Descrierea solutiei pentru contorizare inteligentă

        - Avantajele platformei smart metering

        - Beneficiile solutiei

        - Prezentarea contoarelor de gaze elster honeywell BK-G4, BK-G6

        - Prezentarea senzor de gaz de autocitire pentru contoare de gaz cu membrană tip elster

        - Prezentarea sistem de comunicație LoRaWAN

      - Descrierea componentelor din dispecerat

        - Server Smart Metering Dell PowerEdge T150 Tower

        - Stație Smart Metering: Dell Inspiron All-In-One cu sistem de operare

        - Imprimante

        - UPS Legrand KEOR SPE TOWER 2000VA/1600W

        - Switch ALLIED TELESIS GS910, 8 port, 10/100/1000 Mbps

        - Convertor PTZ4-1

        - Modem PTZ GPRS tip QED M95

        - Router Mikrotik LtAP mini LTE KIT

      - Platformă software aferentă dispeceratului

        - Camera dispeceratului

        - Setările contoarelor de gaz si a senzorilor de gaz cu autocitire

        - Setarea comunicatorului de pe PTZ4-1 din punctele de măsură

        - Funcționalitate

        - Securitatea

        - Software

        - Securitatea sistemului de comunicație si achiziție

      - Școlarizare

      - Organizarea implementării

        - Responsabilități Furnizor

        - Responsabilități Beneficiar

        - Teste

        - Proceduri de testare

        - Testul de punere in funcțiune

    - Breviar de calcul

Calculul de dimensionare al  retelei se elaborează pentru toate elementele retelei de gaz, plecand de la iesirea din SRMP. În acestea se vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de calcul, verificările şi dimensionările, precum şi programele de calcul utilizate.

Rezultatul dimensionarii se va transpune in „Tabel dimensionare retea de distributie gaze naturale” ce va avea urmatorul capat de tabel.

| NR. CRT. | TRONSON | NOD INTRARE | NOD IESIRE | LUNGIME FIZICA [m] | MATERIAL | DIAMETRU DN [mm] | DEBIT CALCUL Q [mc/h] | VITEZA DE CALCUL [m/s] | PRESIUNE INTRARE [bar] | PRESIUNE IESIRE [bar] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

    - Documentatie economica

      - Anexa 2.1 Deviz general

      - Anexa 2.2 Anexa HCL

      - Anexa 5 – Tabel centralizator conducte

      - Anexa 6 – Tabel centralizator racorduri

      - Formularul F1 -  centralizator cheltuielilor pe obiectiv

      - Formularul F2 -  centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

      - Formularul F3 -  listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări si OS

      - Formularul F4 -  cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări

      - Formularul F5 -  fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări

    - Plan de încadrare în zonă

    - Planul situatie

    - Schema tehnologica

    - Sectiuni transversale cu indicarea instalatiilor proiectate si existente

  - Documentatie Tehnica De Organizare A Executiei Lucrarilor (D.T.O.E.), va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

    - Opis documente;

    - Memoriu tehnic organizare de  santie

      - Denumirea obiectivului de investiţii

      - Amplasamentul

      - Ordonatorul principal de credite

      - Investitorul

      - Beneficiarul investiţiei

      - Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie

      - Necesitatea si oportunitatea investitiei

      - Organizarea de santier

      - Conditiile de realizare a proiectului

      - Masuri privind apararea impotriva incendiilor

      - Masuri de securitate si sanatate in munca

    - Plan de situatie organizare de santier;

  - Proiectul tehnic de executie  (P.T.E.) va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

    - Opis documente cu paginile numerotate pentru fiecare volum in parte;

    - Tema de proiectare / Studiu de fezabiliatate – copie;

    - Contract de proiectare – copie;

    - Autorizație de proiectare ANRE și legitimație instalator autorizat pentru proiectare – copie;

    - Autorizatia de Construire, cu plansa anexa la autorizatia de construire, vizata spre neschimbare;

    - Documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.) avizata spre neschimbare;

    - Memoriu tehnic general

      - Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

        - Denumirea obiectivului de investiţii

        - Amplasamentul

        - Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii

        - Ordonatorul principal de credite

        - Investitorul

        - Beneficiarul investiţiei

        - Elaboratorul proiectului

      - Categoria de importanta a lucrarilor

      - Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

      - Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:

a) descrierea amplasamentul;

b) topografia;

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) devierile şi protejările de utilităţi afectate;

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;

g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;

h) căile de acces provizorii;

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

      - Soluţia tehnică cuprinzând:

a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

b) varianta constructivă de realizare a investiţiei;

c) trasarea lucrărilor;

d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;

e) organizarea de şantier.

    - Memorii tehnice pe specialităţi reatea

      - Baza legala a proiectului

      - Descrierea generala a proiectului

      - Situația existentă și oportunitatea investitiei

      - Solutia proiectată

      - Descriere solutie proiectata;

        - Caracteristici retea

        - Tabel conducte proiectate (tronson,regim presiune, material, diametru, lungime,vane, natura teren);

        - Tabel racorduri proiectate (strada, nr.imobil, regim presiune,lungime, nr. Clienti)

        - Justificare vane

        - Detaliere foraje

        - Detaliere traversari

        - Gropi pentru sondaje

        - Gropi pentru sudare/cuplare

        - Zona de protectie a

        - Protejare catodica retea gaze

        - Intersectii ale traseelor conductelor proiectate cu traseele altor instalatii si constructii, tuburi de protectie, rasuflatori

      - Justificarea diferentelor fata de tema de proiectare

      - Condiţii impuse prin AVIZE

      - Prevederi generale

      - Masuri de evitare a patrunderii infiltratiilor de gaze in cladiri si de evacuare a eventualelor infiltratii din cladiri

      - Tehnologii folosite si proceduri specifice de executie a lucrarilor

        - Şanţuri pentru pozarea conductelor

        - Montajul conductelor

        - Montajul branşamentelor

        - Montajul posturilor de reglare

        - Montajul conductelor la subtraversări şi supratraversări

        - Caracteristicile şi calităţile materialelor folosite

        - Verificări şi probe de presiune specifice soluţiei solicitate

        - Măsuri de sănătate şi securitatea muncii, de protecție a mediului şi apărare împotriva incendiilor

    - Memoriu tehnic de specialitate contorizare inteligenta

      - Descrierea solutiei pentru contorizare inteligentă

        - Avantajele platformei smart metering

        - Beneficiile solutiei

        - Prezentarea contoarelor de gaze elster honeywell BK-G4, BK-G6

        - Prezentarea senzor de gaz de autocitire pentru contoare de gaz cu membrană tip elster

        - Prezentarea sistem de comunicație LoRaWAN

      - Descrierea componentelor din dispecerat

        - Server Smart Metering Dell PowerEdge T150 Tower

        - Stație Smart Metering: Dell Inspiron All-In-One cu sistem de operare

        - Imprimante

        - UPS Legrand KEOR SPE TOWER 2000VA/1600W

        - Switch ALLIED TELESIS GS910, 8 port, 10/100/1000 Mbps

        - Convertor PTZ4-1

        - Modem PTZ GPRS tip QED M95

        - Router Mikrotik LtAP mini LTE KIT

      - Platformă software aferentă dispeceratului

        - Camera dispeceratului

        - Setările contoarelor de gaz si a senzorilor de gaz cu autocitire

        - Setarea comunicatorului de pe PTZ4-1 din punctele de măsură

        - Funcționalitate

        - Securitatea

        - Software

        - Securitatea sistemului de comunicație si achiziție

      - Școlarizare

      - Organizarea implementării

        - Responsabilități Furnizor

        - Responsabilități Beneficiar

        - Teste

        - Proceduri de testare

        - Testul de punere in funcțiune

    - Breviar de calcul

Calculul de dimensionare al  retelei se elaborează pentru toate elementele retelei de gaz, plecand de la iesirea din SRMP. În acestea se vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de calcul, verificările şi dimensionările, precum şi programele de calcul utilizate.

Rezultatul dimensionarii se va transpune in „Tabel dimensionare retea de distributie gaze naturale” ce va avea urmatorul capat de tabel.

| NR. CRT. | TRONSON | NOD INTRARE | NOD IESIRE | LUNGIME FIZICA [m] | MATERIAL | DIAMETRU DN [mm] | DEBIT CALCUL Q [mc/h] | VITEZA DE CALCUL [m/s] | PRESIUNE INTRARE [bar] | PRESIUNE IESIRE [bar] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

    - Caiete de sarcini

      - Fisă tehnologică de săpătură pentru conducte din polietilenă

      - Fisă tehnologică de stocare, manipulare și transport a materialelor din polietilenă

      - Fisă tehnologică pentru îmbinarea prin sudură cap la cap a conductelor din polietilenă

      - Fisă tehnologică pentru îmbinarea prin electrofuziune a conductelor din polietilenă

      - Fisă tehnologică pentru îmbinarea prin sudură manuală cu flacără oxiacetilenică la țevi de oțel

      - Fisă tehnica de izolare cu polietilenă extrudată

      - Fișa tehnică pentru protecția anticorozivă a conductelor pozate suprateran, p.r. și firide

      - Fișa tehnică privind controlul de calitate pe şantier pentru conductele din polietilenă

      - Fișa tehnică a verificărilor de execuție și a probelor de presiune

      - Fişa tehnologică pentru montajul firului trasor utilizat la pozarea conductelor și bransamentelor de gaze naturale  executate din polietilenă

      - Fişa tehnică pentru p.s.i.

      - Fişă tehnică pentru protecţia, siguranţa şi igiena muncii

      - Standarde şi lucrări de referinţă pentru execuţia lucrării

    - Plan SSM

    - Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)

    - Documentatie economica

      - Anexa 2.1 Deviz general

      - Anexa 2.2 Anexa HCL

      - Anexa 5 – Tabel centralizator conducte

      - Anexa 6 – Tabel centralizator racorduri

      - Formularul F1 -  centralizator cheltuielilor pe obiectiv

      - Formularul F2 -  centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

      - Formularul F3 -  listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări si OS

      - Formularul F4 -  cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări

      - Formularul F5 -  fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări

    - Plan de încadrare în zonă

    - Planul situatie

    - Schema tehnologica

    - Sectiuni transversale cu indicarea instalatiilor proiectate si existente

    - Detalii de executie

    - Alte documente sau detalii de executie in conformitate cu normele tehnice si legislatia in vigoare

NOTĂ:

Formularele F1-F6 sunt formulare din HG 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificata si completata prin HG 1116 /2023.

  - Dispozitia de santier (DS)

In cazul apariţiei pe durata executiei a unor neconformităţi sau neconcordanţe intre situatia din teren si proiectul tehnic de executie avizat prin verificator VGD atestat A.N.R.E., modificarile vor fi obligatoriu concretizate prin dispozitii de santier.

Pentru aceste modificări (dispozitii de santier) Executantul, Dirigintele de santier, Seful de lucrari,  Proiectantul si reprezentanţii HAGAG verifică în teren imposibilitatea respectării proiectului. Proiectantul stabileşte soluţia optimă, cu acordul Executantului, Dirigintele de santier şi al reprezentanţilor HAGAG.

Dispozitia de santier va fi numerotata si datata : zz/ll/aa. Numerotarea dispozitiilor de santier va fi facuta avand in vedere dispozitiile de santier avizate anterior, pentru aceeasi lucrare.

Dispozitia de santier va fi intocmita in baza solicitarii scrise :

- Solicitare de modificare de P.T.E. – intocmita de Dirigintele de santier;

- Nota de santier– intocmita de Dirigintele de santier, Executant si reprezentanţii HAGAG;

Pincipalele informatii pe care trebuie sa le contina Dispozitia de santier sunt:

- date generale privind contractul de executie lucrari, acte aditionale, AC, valabilitate AC, dispozitii de santier anterioare, incadrarea in graficul de executie, stadiul la zi al lucrarilor contractate;

- prezentarea lucrărilor ce fac obiectul dispoziției de șantier;

- breviar de calcul dupa caz;

- centralizatorul lungimi conducte/ racorduri si numar de racorduri structurat pe diametre si strazi, in care se vor evidentia lungimile dim proiectul tehnic de executie avizat, dispozitiile de santier anterioare avizate, dispozitia curenta si lungimile rezultate in urma modificarilor propuse;

- cantitățile de lucrări (necesar cantitati renuntare (NR) si necesar cantitati suplimentare (NCS)) pentru lucrarile care fac obiectul dispoziției de șantier;

- planuri (de situatie, incadrare in zona, profile/sectiuni, scheme izometrice racorduri, noduri, puncte de cuplare) cu prezentarea situatiei proiectate pe care se vor evidentia distinct modificarile ce fac obiectul dispozitiei de santier si situatia proiectata si validata anterior. In situatia altor DS aprobate anterior se vor evidentia distinct si acestea;

- detaliile de cuplare si de executie dupa caz;

- datele prezentate in partea scrisa a dispozitiilor de santier vor fi corelate cu cele prezentate in memoriul tehnic si cu nota de santier sau solicitarea de modificare PTE;

- avizele detinatorilor de retele subterane sau alte avize impuse de situatia din teren actualizate pentru noua solutie propusa , AC actualizata, dupa caz.

- alte informatii necesare, dupa caz

Dispozitia de santier va fi verificata de acelasi verificator VGD atestat A.N.R.E., care a avizat PTE-ul cu referat de verificare.

  - Proiectele tehnice pentru desfacere refacere suprafete afectate si proiectele de pentru lucrari conexe se vor intocmi conform legislatiei in vigoare si vor avea in mod obligatoriu program pentru controlul calitatii lucrarilor pe faze.

- Statie de reglare-masurare-predare gaze naturale si racord in conducta existenta de transport / distributie gaze naturale

Statie de reglare-masurare-predare gaze naturale si racord in conducta existenta de transport se va amplasa cu respectarea distantelor de siguranta fata de utilitatile / obiectivele existente in teren, conform impuneri din avizele obtinute, Ordin nr.118 / 2013 si legislatie in vigoare.

In cazul in care, intre data realizarii proiectului si data inceperii efective a lucrarilor vor interveni modificari ale normativului de gaze, executia lucrarilor va demara numai dupa armonizarea proiectului cu noile prevederi legale si reavizarea documentatiilor tehnice.

Documentatiile tehnice supuse avizarii CTE  HAGAG, vor cuprinde :

  - Documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC), va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

    - Opis documente cu paginile numerotate pentru fiecare volum in parte;

    - Tema de proiectare / Studiu de fezabiliatate – copie;

    - Contract de proiectare – copie;

    - Autorizație de proiectare ANRE și legitimație instalator autorizat pentru proiectare – copie;

    - Memoriu tehnic general

      - Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

        - Denumirea obiectivului de investiţii

        - Amplasamentul

        - Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii

        - Ordonatorul principal de credite

        - Investitorul

        - Beneficiarul investiţiei

        - Elaboratorul proiectului

      - Categoria de importanta a lucrarilor

      - Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

      - Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:

a) descrierea amplasamentul;

b) topografia;

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) devierile şi protejările de utilităţi afectate;

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;

g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;

h) căile de acces provizorii;

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

      - Soluţia tehnică cuprinzând:

a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

b) varianta constructivă de realizare a investiţiei;

c) trasarea lucrărilor;

d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;

e) organizarea de şantier.

    - Memorii tehnice pe specialităţi

      - Memoriu tehnic instalatii tehnologice

        - Memoriu tehnic instalatii mecanice

        - Memoriu tehnic instalatii gaze tehnologice

      - Memoriu tehnic instalatii electrice

        - Memoriu tehnic alimentare cu energie electrica

        - Memoriu tehnic instalatii electrice interioare, automatizare, protectie contra socurilor electrice si descarcarilor atmosferice

        - Memoriu tehnic instalatii de detectie, semnalizare si alarmare efractie

        - Memoriu tehnic instalatii de detectie, semnalizare si alarmare incendiu

      - Memoriu tehnic lucrări de construcții civile

      - Memoriu tehnic lucrări de amenajare teren

    - Breviar de calcul

      - Breviar de calcul instalatii tehnologice

      - Breviar de calcul instalatii electrice

      - Breviar de calcul sistem tehnic de securitate

      - Breviar de calcul sistem detectie avertizare si alarmare la incendiu

    - Documentatie economica

      - Anexa 2.1 Deviz general

      - Anexa 2.2 Anexa HCL

      - Anexa 5 – Tabel centralizator conducte

      - Anexa 6 – Tabel centralizator racorduri

      - Formularul F1 -  centralizator cheltuielilor pe obiectiv

      - Formularul F2 -  centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

      - Formularul F3 -  listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări si OS

      - Formularul F4 -  cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări

      - Formularul F5 -  fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări

    - Plan de încadrare în zonă

    - Planul situatie

    - Schema tehnologica

    - Sectiuni transversale cu indicarea instalatiilor proiectate si existente

  - Proiectul tehnic de executie  (P.T.E.) va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

    - Opis documente cu paginile numerotate pentru fiecare volum in parte;

    - Tema de proiectare / Studiu de fezabiliatate – copie;

    - Contract de proiectare – copie;

    - Autorizație de proiectare ANRE și legitimație instalator autorizat pentru proiectare – copie;

    - Autorizatia de Construire, cu plansa anexa la autorizatia de construire, vizata spre neschimbare;

    - Documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.) avizata spre neschimbare;

    - Memoriu tehnic general

      - Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

        - Denumirea obiectivului de investiţii

        - Amplasamentul

        - Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii

        - Ordonatorul principal de credite

        - Investitorul

        - Beneficiarul investiţiei

        - Elaboratorul proiectului

      - Categoria de importanta a lucrarilor

      - Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

      - Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:

a) descrierea amplasamentul;

b) topografia;

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) devierile şi protejările de utilităţi afectate;

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;

g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;

h) căile de acces provizorii;

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

      - Soluţia tehnică cuprinzând:

a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

b) varianta constructivă de realizare a investiţiei;

c) trasarea lucrărilor;

d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;

e) organizarea de şantier.

    - Memorii tehnice pe specialităţi

      - Memoriu tehnic instalatii tehnologice

        - Memoriu tehnic instalatii mecanice

        - Memoriu tehnic instalatii gaze tehnologice

      - Memoriu tehnic instalatii electrice

        - Memoriu tehnic alimentare cu energie electrica

        - Memoriu tehnic instalatii electrice interioare, automatizare, protectie contra socurilor electrice si descarcarilor atmosferice

        - Memoriu tehnic instalatii de detectie, semnalizare si alarmare efractie

        - Memoriu tehnic instalatii de detectie, semnalizare si alarmare incendiu

      - Memoriu tehnic lucrări de construcții civile

      - Memoriu tehnic lucrări de amenajare teren

    - Breviar de calcul

      - Breviar de calcul instalatii tehnologice

      - Breviar de calcul instalatii electrice

      - Breviar de calcul sistem tehnic de securitate

      - Breviar de calcul sistem detectie avertizare si alarmare la incendiu

    - Caiete de sarcini

      - Caiet de sarcini lucrari de terasamente

      - Caiet de sarcini instalatii tehnologice

      - Caiet de sarcini instalatii electrice

      - Caiet de sarcini instalatii electrice interioare, automatizare, protectiecontra socurilor electrice si descarcarilor atmosferice

      - Caiet de sarcini sistem tehnic de securitate

      - Caiet de sarcini sistem detectie avertizare si alarmare la incendiu

      - Caiet de sarcini constructii

    - Plan SSM

    - Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)

    - Analiza riscuri generatoare de situatii de urgenta si masuri de aparare, prevenire si stingere a incendiilor inclusiv lista dotarilor PSI

    - Documentatie economica

      - Anexa 2.1 Deviz general

      - Anexa 2.2 Anexa HCL

      - Anexa 5 – Antemasuratoare generala conducte

      - Anexa 6 – Antemasuratoare generala bransamente

      - Formularul F1 -  centralizator cheltuielilor pe obiectiv

      - Formularul F2 -  centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

      - Formularul F3 -  listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări si OS

      - Formularul F4 -  cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări

      - Formularul F5 -  fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări

    - Plan de încadrare în zonă

    - Plan instalatie tehnologica

    - Scheme instalatii tehnologice

    - Detalii / sectiuni instalatii tehnologice

    - Planuri instalatii electrice

    - Scheme instalatii electrice

    - Detalii / sectiuni / profil instalatii electrice

    - Planuri constructii

    - Detalii / sectiuni / profil instalatii electrice

    - Alte documente sau detalii de executie in conformitate cu normele tehnice si legislatia in vigoare

NOTĂ:

Formularele F1-F6 sunt formulare din HG 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificata si completata prin HG 1116 /2023.

# TERMENE DEPUNERE / OBTINERE AVIZE SI AUTORIZATII

Proiectantul trebuie:

- Sa realizeze si sa depuna la Primarie / Consilul Judetean, in functie de situatie, documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism in maxim 15 zile de la primirea comenzii si sa faca toate demersurile in vederea obtinerii acestuia in termen legal.

- Sa realizeze si sa depuna documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor impuse prin CU in maxim 5 zile de la primirea Certificatului de Urbanism si sa faca toate demersurile in vederea obtinerii acestora in termen legal.

- In conformitate cu legislatia in vigoare, pentru toate lucrarile se va solicita certificat de urbanism si aviz de mediu.

- Sa depuna documentatia tehnica completa in vederea obtinerii AC (DTAC),  in maxim 5 zile de la obtinerea ultimului aviz sau de la data obtinerii Certificatului de Urbanism daca nu sunt solicitate avize prin acesta.

- Sa depuna la Primarie documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, in maxim 5 zile calculate de la data avizarii DTAC, si sa faca toate demersurile in vederea obtinerii acesteia in termen legal.

- Sa depuna proiectul tehnic (PTE), pentru validare la HAGAG, in maxim 5 zile de la obtinerea Autorizatiei de construire.

- Sa intocmeasca dispozitii de santier (DS), in cazul in care situatia din teren impune modificari fata de proiectul tehnic avizat initial, in termen de 3 zile lucratoare de la constatare sau de la data obtinerii ultimului aviz, dupa caz.

- In cazul unui risc de depasire a unui termen impus pentru etapele mentionate mai sus,

Termenele mentionate mai sus pot fi decalate in situatia in care exista documente / inscrisuri

justificative cu privire la motivul intarzierii. Motivele intarzierii pot fi urmatoarele:

- transmiterea cu întârziere, de către solicitant (beneficiar al lucrarii) sau utilizatorul SD, a

- documentelor prevăzute prin reglementările în vigoare;

- cererea solicitantului sau utilizatorului SD de amânare a depunerii documentaţiei pentru

- obţinerea autorizaţiei de construire sau de punere în funcţiune a retelei de distributie / racordului şi/sau staţiei de reglare-măsurare-predare / postului de măsurare;

- neemiterea sau emiterea cu întârziere, de către autorităţile publice locale şi/sau alţi emitenţi

- stabiliţi prin certificatul de urbanism sau prin alte acte cu caracter normativ în vigoare, a

- autorizaţiilor, a acordurilor şi/sau a avizelor;

- existenta restricţiilor de lucru impuse prin acte ale autorităţilor publice locale/centrale şi sau celor

- impuse prin alte acte normative în vigoare.

# ANEXE

ANEXA 1 -	Contract de prestari servicii de proiectare

ANEXA 2-	Oferta tehnica si financiara

ANEXA 3-	Grafic executie serviciu de proiectare

ANEXA 4-	Caiet de sarcini

ANEXA 5 -	Antemasuratoare generala conducte

ANEXA 6 -	Antemasuratoare generala bransamente

ANEXA 7 -	Adresa inaintare CTE

ANEXA 8-	Dispozitie de santier